Приложение № 1

к договору № ______________________ от       января 2018  г.

Расчет объема коммунальных услуг

для муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Усть-Качкинская средняя школа»

объект: Пермский край, Пермский район, с.Усть-Качка, ул.Краснознаменная, д.5

ОТОПЛЕНИЕ

По техническому паспорту наружный строительный объем здания - 	35 540 куб.м.

Расчет произведен на основании «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения МДС 41-4.2000» (утверждена Приказом Госстроя России от 06.05.2000 г. №105).

Расход тепла для отопления зданий рассчитывается по формуле:

Qгод = Qо.р * (tв - tоср) / (tв - tно) * n* Т

где Qo.р – расчетная часовая тепловая нагрузка отопления (максимальный часовой расход теплоэнергии на отопление), определяется по формуле:

Qо.р = a*V*q(tв-tн.р)(1+Ки.р)*10-6,

где q – удельная тепловая характеристика здания, (столовая), q = 0,34 (табл.4);

а – поправочный коэффициент, учитывающий изменение удельной тепловой отопительной характеристики здания в зависимости от климатических условий, =0,95 ( табл.2);

V- объем здания по наружному обмеру, V=35 540 м3;

tв – расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, tв = 16 (табл. 1);

tн.р – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, в местности, где расположено здание (СНиП 2.04.05.-91), tн.р = -35;

Ки.р – расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленный тепловым и ветровым напором, т.е. учитывающий расход тепла на подогрев наружного воздуха, поступающего в здание путем инфильтрации, Ки.р=0,06;

tоср – нормативная средняя температура наружного воздуха (СНиП 23-01-99), tоср=-5,9

n – число работы отопления в сутки, для системы водяного отопления принимается равным 24 часа;

Т – продолжительность отопительного периода;

Qo.р = 0,95*35 540*0,33*(16-(-35))*(1+0,06)*10-6 = 0,6023 Гкал/час

Qгод = 0,6023*(16-(-5,9)) / (16-(-35))*24*242 = 1 502,15 Гкал в год по зданию.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Qв = 0,95*35 540*0,07*(16-(-35))* 10-6 = 0,1205 Гкал/час

Qгод в = 0,1205*(16-(-5,9)) / (16-(-35))*24*242 = 300,53 Гкал в год

Qот + в = 1 502,15 + 300,53 = 1 802,68 Гкал в год

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Количество учащихся – 690 чел.

Количество работающих – 94 чел.

Объем бассейна – 78 м3

Количество посещающих бассейн в день – 60 чел.

| Потребители | Норма расхода воды в сутки, литры |
| --- | --- |
|  | общая | В т.ч. горячая |
| 1. Общеобразовательная школа (учащийся, преподаватель) | 12 | 3,4 |
| 2. Плавательные бассейны: - пополнение бассейна (10%) - для спортсменов (на 1 чел.) | 7,8 100 | - 60 |

В отопительный период:

C * m * q * (55-t) * (1+k)

з	  в	            х.з.       т.п.

Q  =  -------------------------------- , ккал/час

hm		24

В межотопительный период:

C * m * q * (55-t) * (1+k)

л	  в	            хл.       m.n.

Q  =  -------------------------------- , ккал/час

hm		24

где

Св – теплоёмкость воды, 1 ккал/кг * град;

m – количество зарегистрированных водопользователей;

q – среднесуточный расход горячей воды на водопользователя л/сутки;

в – коэффициент, учитывающий изменение среднесуточного расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период, принимается равным 0,8:

k т.п. – коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами систем горячего водоснабжения:

k т.п. = 0,15 для систем ГВС без полотенцесушителей;

k т.п. = 0,25 для систем ГВС с полотенцесушителями.

tx.з. – температура холодной воды зимой +5оС;

tx.л. – температура холодной воды летом +15оС;

Расчет годового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение в зимний и летний периоды.

з      з

Q = Q * T * n * 10-6, Гкал

h     hm

л      л

Q = Q * T * n * 10-6, Гкал

h     hm

Т – количество суток пользования горячим водоснабжением;

n – количество часов пользования горячим водоснабжением, принимается n = 24 час.

Расчет суммарного годового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение

зд    з      л

Q = Q + Q, Гкал

hi    h       h

январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь:

з        784 * 3,4 * (55 - 5) * (1 + 0,15)

Q  =  ----------------------------------- = 6 386,33 , ккал/час

hm		24

л        784 * 3,4 * 0,8 * (55 - 15) * (1 + 0,15)

Q  =  ----------------------------------------------- = 4 087,25, ккал/час

hm		24

Среднее количество рабочих дней в месяц при 6-дневной рабочей неделе – 25,25

з

Q = 6 386,33 * 25,25 * 24 * 10-6 = 3,87 Гкал/мес.

h

май, сентябрь:

л

Q = 4 087,25 * 12,6 * 24 * 10-6 = 1,24 Гкал/мес.

h

з

Q = 6 386,33 * 12,6 * 24 * 10-6 = 1,93 Гкал/мес.

h

1,24 Гкал + 1,93 Гкал = 3,17 Гкал/мес.

Июнь:

л        120 * 3,4 * 0,8 * (55 - 15) * (1 + 0,15)

Q  =  ----------------------------------------------- = 625,6 ккал/час

hm		24

л

Q =625,6 * 18 * 24 * 10-6 = 0,27 Гкал/мес.

h

Июль, август:

л        50 * 3,4 * 0,8 * (55 - 15) * (1 + 0,15)

Q  =  ----------------------------------------------- = 260,6 ккал/час

hm		24

л

Q =260,6 * 25,25 * 24 * 10-6 = 0,158 Гкал/мес.

h

бассейн

январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь:

з        60 * 60 * (55 - 5) * (1 + 0,15)

Q  =  ----------------------------------- = 8 625 ккал/час

hm		24

л        60 * 60 * 0,8 * (55 - 15) * (1 + 0,15)

Q  =  ----------------------------------------------- = 5 520 ккал/час

hm		24

Среднее количество рабочих дней в месяц при 6-дневной рабочей неделе – 25,25

з

Q = 8 625 * 25,25 * 24 * 10-6 = 5,23 Гкал/мес.

h

май, сентябрь:

з

Q = 8 625 * 12,6 * 24 * 10-6 = 2,61 Гкал/мес.

h

л

Q = 5 520 * 12,6 * 24 * 10-6 = 1,67 Гкал/мес.

h

2,61 Гкал + 1,67 Гкал = 4,28 Гкал/мес.

| Месяц | Теплоэнергия, Гкал |
| --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Горячая вода | ВСЕГО |
|  | % | Гкал |  |  |  |
| Январь | 15,9 | 238,84 | 25,044 | 9,10 | 272,984 |
| Февраль | 15,0 | 225,32 | 25,044 | 9,10 | 259,464 |
| Март | 13,9 | 208,80 | 25,044 | 9,10 | 242,944 |
| Апрель | 10,0 | 150,22 | 25,044 | 9,10 | 184,364 |
| Май | 3,0 | 45,06 | 25,044 | 7,45 | 77,554 |
| Июнь | - | - | 25,044 | 0,270 | 25,314 |
| Июль | - | - | 25,044 | 0,158 | 25,202 |
| Август | - | - | 25,044 | 0,158 | 25,202 |
| Сентябрь | 3,0 | 45,06 | 25,044 | 7,45 | 77,554 |
| Октябрь | 10,0 | 150,22 | 25,044 | 9,10 | 184,364 |
| Ноябрь | 14,2 | 213,31 | 25,044 | 9,10 | 247,454 |
| Декабрь | 15,0 | 225,32 | 25,044 | 9,10 | 259,464 |
| ИТОГО: | 100,0 | 1 502,15 | 300,53 | 79,19 | 1 881,87 |

Директор  МАОУ «Усть-Качкинская

средняя школа»

_______________                                                      _____________ Байдина Т.Г.